ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по организации эксплуатации электроустановок

Обслуживание действующих электроустановок, проведение в них оперативных переключений, организацию и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний должен осуществлять электротехнический персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем.

Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок Потребителя (кроме граждан) из числа административно-технического персонала распорядительным документом (приказом, распоряжением) должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

В случае организации эксплуатации электроустановок по договорам со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем обязанности лица, ответственного за электрохозяйство, на обслуживаемых объектах могут выполняться лицом из числа работников специализированной организации или индивидуальным предпринимателем.

У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель Потребителя должен возложить на себя. Для этого необходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего заявления – обязательства в территориальном органе госэнергонадзора.

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрооборудования Потребитель должен своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт, согласно утвержденным графикам. В объем работ по техническому обслуживанию входит:

по вводным устройствам, распределительным устройствам, щитам и щиткам:

очистка от пыли, грязи, коррозии, окраска, подтяжка болтовых контактных соединений фазных и заземляющих проводников;

проверка соответствия аппаратов защиты и управления (автоматов, предохранителей, УЗО) по току нагрузки и срабатывание их при коротких замыканиях в защищаемой цепи;

проверка обеспечения дверей РУ, ЩО  запорными устройствами;

проверка наличия в электрощитках с внутренней стороны дверей надписей с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание;

на лицевой стороне проверка наличия и при необходимости нанесение знаков безопасности и надписей с указанием наименования щита (сборки), номера соответствующего диспетчерским (проектным) наименованиям;

на всех ключах, кнопках и рукоятках управления - надписей, указывающих операцию, для которой они предназначены (“Включено”, “Отключено”);

на сигнальных лампах и других сигнальных аппаратах надписей, указывающих характер сигнала “Вкл.”, “Откл.”, “Перегрев”.

по электропроводке:

проверка надежности крепления проводов и кабелей, труб электропроводок и натяжение тросов;

проверка и при необходимости установка крышек на ответвительных коробках электроосвещения;

проведение визуального осмотра целостности изоляции гибких кабелей, состояние штепсельных разъемов.

по электроосвещению:

проверка соответствия установленных светильников условиям окружающей среды, надежность их крепления;

проверка наличия защитных стекол на светильниках и работоспособности выключателей;

для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью применять напряжение не выше 25В, в особо опасных, при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках – не более 12В.

по электроприводам:

проверка соответствия мощности электродвигателей нагрузке на валу приводимого в движение механизма, а исполнение двигателя условиям окружающей среды;

проверка наличия на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелок, указывающих направление вращения механизма и двигателя;

обновление надписей на коммутационных аппаратах (выключателях, контакторах, магнитных пускателях и т. п.), указывающих к какому двигателю они относятся.

по заземляющим устройствам:

проверка надёжности соединения нулевого защитного проводника с корпусами электрооборудования, щитов, щитков, осветительной арматуры, трубами электропроводок и другими элементами электроустановок;

окраска при необходимости открыто проложенных заземляющих проводников;

обеспечение мер против ослабления контактов;

проверка наличия защиты от коррозии и механических повреждений заземляющих проводников.

по передвижным электроустановкам:

проверка исправности устройства защитного отключения (УЗО) передвижных механизмов и машин;

проверка целостности корпусов штепсельных разъемов, а также соответствие исполнению по условиям окружающей среды (не менее IP 44 для наружных электроустановок);

проверка отсутствий повреждения изоляции гибкого питающего кабеля, обрыва заземляющей жилы кабеля;

проверка наличия дополнительной изоляции в местах крепления кабеля к металлической раме, корпусу передвижной электроустановки.

по сварочным аппаратам:

исправность и использование электрододержателей только заводского изготовления;

наличие заземления токопроводящего корпуса сварочной установки и зажима вторичной обмотки сварочного трансформатора;

наличие надежного ограждения открытых частей сварочной установки;

наличие на органах управления сварочным оборудованием четких надписей, указывающих их функциональное назначение и при необходимости их обновление;

проверка исправности надежных фиксаторов, исключающих самопроизвольное или случайное включение органов управления;

втычные  соединители проводов для включения в электрическую цепь выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока переносных пультов управления сварочных автоматов или полуавтоматов должны иметь заземляющие контакты.

Кроме этого, для определения технического состояния электроустановок, необходимо производить следующие виды испытаний:

| № п/п | Наименование ЭФИ | Периодичность проведения | Ссылка на ТНПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. | Не реже 1 раз в 3 года. Для некоторых видов оборудования – ежегодно. | ТКП 181-2009 Прилож.Б29.4 |
| 2 | Измерение параметров заземляющих устройств – сопротивление заземляющего устройства. | После реконструкции и ремонта заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекрытия изоляторов ВЛ эл.дугой, но не реже 1 раза в 6 лет. | ТКП 181-2009 п.5.8.21 |
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | Не реже 1 раза в 6 лет, а также после каждой перестановки оборудования. | ТКП 181-2009 Прилож.Б29.2 |
| 4 | Проверка цепи «фаза-нуль» | не реже 1 раза в 6 лет (для наиболее удаленных и мощных электроприемников) | ТКП 181-2009 Прилож.Б29.8 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры) | Не реже 1 раз в 6 месяцев. | ТКП 181-2009 п.6.5.11; п.6.1.59. |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции электроплит. | Не реже 1 раз в год. | ТКП 181-2009 п.6.11.4.8; 6.11.4.9 |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей переменного тока | Во время или после монтажа, при капитальных и текущих ремонтах. Также согласно Приложения Б.34 таблица Б.34.1 - электродвигатели ответственных механизмов – 1 раз в 6 лет; - остальные – 1 раз в 8 лет. | ТКП 181-2009 Приложение Б.7 |

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР  НАПОМИНАЕТ: Данные испытания могут выполнять только производственные лаборатории, имеющие аттестат соответствия Национальной системы аккредитации Республики Беларусь РУП «Белорусский государственный центр аккредитации».

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ:

- В месячный срок проработать данное информационное письмо.

- Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР и рекомендациями заводов изготовителей, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.