Руководителю организации (предприятия)

______________________________________

______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

для электротехнического персонала организаций и предприятий

«Об инцидентах и несчастных случаях от действия электрического тока, произошедших в Республике Беларусь, с персоналом организаций и предприятий в 2022 году»

За 10 месяцев 2022 года в Гомельской области произошёл 1 несчастный случай, связанный с поражением персонала организации электрическим током в электроустановках.

Несчастный случай, приведшей к травмированию работника, произошел с электромонтером 4-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

03.10.2022 в механическом цеху был установлен факт отсутствия освещения по причине короткого замыкания в щитке освещения. Для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ было принято решение об отключении питающего щиток освещения кабеля в РУ-0,4кВ КТП. Начальник электросилового участка ремонтного цеха предупредил электромонтера 4 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования (далее – электромонтер) о том, что об отключении щитка освещения будет сообщено по телефону. Электромонтер, не дождавшись звонка, решил проверить отсутствие напряжения на щитке освещения с помощью пробника универсального СКЦИ411116.001. При проверке произошло межфазное короткое замыкание, что привело к термическому ожогу кисти правой руки электромонтера.

В период с января по октябрь 2022 года в Республике Беларусь произошли инциденты и несчастные случаи поражения электрическим током в организациях и на предприятиях, которые привели к травмированию или смерти работника:

06.01.2022 оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях, не поставив в известность непосредственного руководителя, находясь не на своем рабочем месте, решил провести работу по наладке оборудования между блоками согласования ТВЧ и рольгангом укладки рессор, не входящую в круг его обязанностей. При выполнении данной работы одновременно коснулся левым коленом шинопровода и взялся правой рукой за металлическую трубу. В результате получил тяжелую электротравму.

04.02.2022 работниками райнного комбината бытового обслуживания вблизи ТП было замечено возгорание кабеля. Было произведено отключение КЛ электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования комбината бытового обслуживания (далее – электромонтер), однако горение кабеля продолжалось. Электромонтер установил, что КЛ-0,4 кВ присоединена непосредственно к шинам 0,4 кВ, выходящим от трансформатора к сборным шинам РУ-0,4 кВ ТП. Электромонтер начал перекусывать жилы кабельной линии бокорезами. При перекусывании последнего фазного проводника попал под воздействие электрической дуги, в результате чего получил термические ожоги правой руки и лица.

30.05.2022 на отпайке от опоры ВЛ-0,4кВ от ТП в месте ввода в арочное сооружение для содержания скота произошло замыкание фазного провода отпайки с тросом крепления тентового покрытия, что повлекло вынос электрического потенциала на металлические конструкции телятника, в результате чего был вызван падеж скота (200 голов).

01.07.2022 водителем МАЗ 5516 осуществлялась выгрузка навоза вблизи пролетов опор. После выгрузки автомобиль продолжил движение с поднятым кузовом. При движении произошло касание кузовом нижнего провода фазы "А", что привело к замыканию на землю в сети 35 кВ. Водитель под действие электрического тока не попал.

13.07.2022 бригада по испытаниям и измерениям цеха по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования прибыла на водозабор в РУ-10кВ насосной станции с целью поиска повреждения КЛ-10кВ, питающей водозабор. При производстве испытаний КЛ-10кВ электромонтер был обнаружен в бессознательном состоянии членом бригады. По прибытию скорой медицинской помощи была констатирована смерть электромонтера.

15.07.2022 оператор переработки зерна при присоединении удлинителя для работы электрифицированного ковшово-шнековго погрузчика произошло короткое замыкание в соединителе штепсельном типа «СП 063 У» с воспламенением пластиковых элементов, от чего оператор получила термическую травму. Пострадавшая была госпитализирована с комбинированным ожогом электрическим и термическим левой кисти и левого лучезапястного сустава.

23.07.2022 слесарь-электрик поднялся на выгрузной бункер зерносушильного комплекса для проверки неработающего датчика заполнения бункера. При обследовании места установки датчика пришел к выводу, что питающий кабель АВВГ 3х2,5 находится в обрыве. Слесарь-электрик приступил к поиску места повреждения кабеля по кабельным лоткам. В момент, когда он находился на стационарной лестнице, держась за лестницу одной рукой, второй рукой начал поднимать кабели из лотка и коснулся поврежденного (предположительно грызунами) кабеля. Пострадавший потерял сознание и упал с высоты около 3 метров. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу.

09.08.2022 водитель автомобиля на территории зерносклада осуществлял выгрузку шрота рапса. Подъехав к зерноскладу, он нажал на орган управления подъемом кузова для непосредственной выгрузки перевозимого сырья, а сам вышел из кабины автомобиля для контроля разгрузки. После полной разгрузки кузова автомобиль начал самопроизвольное движение от места выгрузки сырья в сторону ВЛ -10кВ с поднятым кузовом. Водитель побежал к кабине транспортного средства с целью его остановки. В то же время автомобиль при движении прикоснулся правым углом кузова к проводу ВЛ, в результате водитель попал под напряжение и получил ожоги 1 и 2 степени тяжести

13.08.2022 инженер-электрик при подключении кабельной линии 0,4кВ к автоматическому выключателю, в результате прикосновения отверткой к шинам 0,4кВ в камере ЩО-70 ЗТП произошло междуфазное короткое замыкание. Инженер-электрик получил ожог лица и кисти правой руки.

25.08.2022 слесарь-ремонтник 6-го разряда осуществлял подключение к электрической сети, посредством штепсельного соединения к удлинителю мойки высокого давления (предположительно, для определения работоспособности длительно неэксплуатируемого оборудования). В результате возникшей электрической дуги, в месте штепсельного присоединения, пострадавший получил термический ожог обеих рук.

Расследование данных несчастных случаев указало на:

низкий уровень производственной и технологической дисциплины персонала;

недостаточный уровень практического обучения работников безопасным приемам труда;

отсутствие четкой системы контроля и надзора за производством работ в электроустановках со стороны должностных лиц, энергослужб предприятий;

несоблюдения техники безопасности пострадавшими из-за слабого представления об опасности поражения электрическим током и пренебрежительного отношения к выполнению требований ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и инструкций по охране труда.

В целях предупреждения случаев электротравматизма филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора ПРЕДЛАГАЕТ:

1. В месячный срок проработать данное  информационное письмо с электротехническим персоналом.

2. Своевременно выполнять требования (предписания) и инструктивные материалы органа государственного энергетического и газового надзора.

3. Укомплектовать энергослужбы предприятий и организаций лицами, ответственными за электрохозяйство для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок.

4. Обеспечить электротехнический персонал инструментом и испытанными электрозащитными средствами в соответствии с ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

5. Не допускать производства работ в электроустановках без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, и без использования средств защиты.

6. Строго соблюдать сроки проверки знаний по вопросам охраны труда с подтверждением группы по электробезопасности персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки.

7. Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.

8. Трансформаторные подстанции, а также распределительные щиты, шкафы и щитки закрыть на замки для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям сторонних лиц. Нанести (обновить) необходимые плакаты и знаки по электробезопасности.

9. Обеспечить содержание электроустановок и электрических сетей, автономных источников электроснабжения и устройств АВР в работоспособном состоянии.

10. Привести в исправное состояние ручной электромеханический инструмент, переносные светильники, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование в соответствии с требованиями электробезопасности.

11. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых электроустановок производить только после проведения инспектором госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.

12. Не допускать нарушений требований нормативных правовых актов во избежание применения санкций по ст.21.2, 21.6, 21.7, 21.8, 24.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области